## Ark1
VAV-system kontrollskjema
|  |  | Bygning | Naskeland barnehage, Nedre Alvelunden 18, 3978 Lompevik | [23 empty] | Barometerstand |  |  | kPa
|  |  | Anlegg | Fløy B | [23 empty] | Luftstrømstemp. |  |  | °C
|  |  | Tegninger nr. | [24 empty] | Luftens tetthet |  |  | kg/m³
|  |  | Utført av / dato | 11 sep. 2013 | [23 empty] | Tillatt avvik | 10 |  | %
Trykk settpunkt før og etter innregulering (gjelder kun trykkstyrt VAV-systemer med manuell innjustert trykk-settpunkt i kanal):
[6 empty] | Tilluft, settpunkt(er) før innregulering | [8 empty] | Pa | [6 empty] | Tilluft, settpunkt(er) etter innregulering | [8 empty] | Pa
[6 empty] | Avtrekk, settpunkt(er) før innregulering | [8 empty] | Pa | [6 empty] | Avtrekk, settpunkt(er) etter innregulering | [8 empty] | Pa
Rom/ sone | VAV-enhet ID |  | Prosjekterte luftmendger |  |  |  | TRINN 1. Max samtidighet i bygget | [12 empty] | TRINN 2: Min luftmengde i bygget
[9 empty] | Total tilluft [m³/h]: |  |  |  | Total avtrekk [m³/h]: |  |  |  |  | Største luftmengde [m³/h]: | - |  |  | Total tilluft [m³/h]: |  |  |  | Total avtrekk [m³/h]: |  |  |  | Største luftm. [m³/h]: | -
[9 empty] | Vifteeffekt tilluft [kW]: |  |  |  | Vifteeffekt avtrekk [kW]: |  |  |  |  | SFP [= 3600 × ∑kW / (m³/h)]: | - |  |  | Vifteeffekt tilluft [kW]: |  |  |  | Vifteeffekt avtrekk [kW]: |  |  |  | SFP [3600 ∑kW/(m³/h)]: | -
| Tilluft | Avtrekk | Tilluft |  | Avtrekk |  | Inn-stilling * | Max tilluft lokalt |  |  | Max avtrekk lokalt |  |  | Min tilluft lokalt |  |  | Min avtrekk lokalt |  |  | Max tilluft lokalt |  |  | Max avtrekk lokalt |  |  | Min tilluft lokalt |  |  | Min avtrekk lokalt
|  |  | Vmax [m³/h] | Vmin [m³/h] | Vmax [m³/h] | Vmin [m³/h] |  | Vmax [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmax [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmin [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmin [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmax [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmax [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmin [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%] | Vmin [m³/h] | Vmålt/ Vprosj | Posisj. [%]
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
* Kort beskrivelse av hvilke rom, eller deler av bygningen, der VAV-enhetene er tvangsstyrt til Vmax, og hvordan du har tvangsstyrt (f.eks. endre temperatursettpunkt)
#1 | Rom i 1. etg. tvangsstyrt på maks; rom i 2. etg. tvangsstyrt på min
#2 | Rom i 2. etg. tvangsstyrt på maks; rom i 1. etg. tvangsstyrt på min
#3
Note on H9: TRINN 1 er en test av VAV-systemets funksjon ved den maksimale luftmengden (dvs. maksimale samtidighet) som ventilasjonsaggregatet er dimensjonert for. - Samtidighetsfaktoren, S, er definert som: S = SUM(V for alle VAV-enhetene) / SUM(Vmax for alle VAV-enetene) - Eksempel på utregning av hvor mange rom som må tvangsstyres til Vmax: Hvis aggregatet er dimensjonert for 65% samtidighet, og rommene er identiske med Vmin=30 m³/h og Vmax=100 m³/h, må du tvangsstyre følgende brøkdel av rommene: (S*Vmax - Vmin) / (Vmax - Vmin) = (0.65 * 100 - 30) / (100 - 30) = 0.5, dvs 50% Arbeidstrinn: (a) Tvangsstyr VAV-enhetene i en del av bygningen til Vmax, slik at aggregatets luftmengde økes til dimensjonert verdi, mens VAV-enhetene i resten av bygningen er tvangstyrt til Vmin. Man kan tvangsstyre til Vmax ved f.eks. å endre settpunktet for romtemperatur til +10°C for å fremtvinge kjølemodus, eller endre CO2-føler settpunkt til et urealistisk lavt verdi, som 200 ppm. (b) I den delen av bygningen der rommene er tvangsstyrt til Vmax, gå fra rom til rom og kontroller om luftmengden gjennom VAV-enhetene (tilluft og avtrekk) er lik Vmax. Disse målingene føres i de rosa kolonnene ("Max tilluft/avtrekk lokalt"). (c) Deretter gjentas kontrollen av de samme rommene, men i stedet, tvangsstyr VAV-enheten til Vmin i et rom om gangen, og kontroller at luftmengden faller til Vmin. Disse målingene føres i de blå kolonnene ("Min tilluft/avtrekk lokalt"). (d) Nå gjentas trinn (a) til (c) for å kontrollere resten av rommene, dvs. rommene i den delen av bygningen som ikke ble tvangsstyrt til Vmax. F.eks. i en 10-etasjers bygning kan du bytte mellom å tvangsstyre de nederste 5 etasjer og øverste 5 etasjer til Vmax.
Note on U9: TRINN 2 er en test av VAV-systemets funksjon ved minimum luftmengde. Arbeidstrinn: (a) Tvangsstyr alle VAV-enhetene i bygningen til Vmin. Dette kan gjøres ved f.eks. å endre settpunktet for romtemperatur til +27°C for å hindre kjølemodus, eller endre CO2-føler settpunkt til et urealistisk høy verdi, som 5000 ppm. (b) Gå fra rom til rom og kontrollerer om luftmengden gjennom VAV-enhetene (tilluft og avtrekk) er lik Vmin. Disse målingene føres i de blå kolonnene ("Min tilluft/avtrekk lokalt"). (c) Deretter gjenta kontrollen, men i stedet, tvangsstyr VAV-enheten til Vmax i et rom om gangen, og kontroller at luftmengden når Vmax. Dette tester funksjon ved f.eks. overtidsarbeid, og er et hard test for et VAV-system å klare. Disse målingene fylles i de rosa kolonnene ("Max tilluft/avtrekk lokalt").
Note on K10: Luftmengde gjennom tilluftsvifta, ved maksimal samtidighet [m³/h]. Luftmengden skal være sann tilluftmengde; trekk ifra eventuel resirkulert luftmengde fra avtrekk.
Note on O10: Luftmengde gjennom avtrekkssvifta, ved maksimal samtidighet [m³/h]. Luftmengden skal være sann avtrekksluftmengde. F.eks. trekk ifra eventuel luftmengde som er resirkulert fra luftinntak til avkast via i renblåsningssektor i en roterende varmeveksler. Data om resirkulert luftstrøm er avhengig av trykkdifferanse, og kan hentes fra aggregatleverandør.
Note on T10: Største verdi av tillufts- og avtrekksluftmengde [m³/h]. Dette er brutto luftmengden (nyttig luftmengde). Ligningen beregner dette automatisk.
Note on X10: Luftmengde gjennom tilluftsvifta, ved maksimal samtidighet [m³/h]. Luftmengden skal være sann tilluftmengde; trekk ifra eventuel resirkulert luftmengde fra avtrekk.
Note on AB10: Luftmengde gjennom avtrekkssvifta, ved maksimal samtidighet [m³/h]. Luftmengden skal være sann avtrekksluftmengde. F.eks. trekk ifra eventuel luftmengde som er resirkulert fra luftinntak til avkast via i renblåsningssektor i en roterende varmeveksler. Data om resirkulert luftstrøm er avhengig av trykkdifferanse, og kan hentes fra aggregatleverandør.
Note on AF10: Største verdi av tillufts- og avtrekksluftmengde [m³/h]. Dette er brutto luftmengden (nyttig luftmengde). Ligningen beregner dette automatisk.
Note on K11: Målt elektrisk effekt tilført tilluftsvifta, ved maksimal samtidighet [kW]. ● Dette skal være sann effekt (True RMS power). ● Hvis viftens turtall er styrt med frekvensomformer, skal effekten måles ved forsyningen til frekvensomformeren. ● Hvis du måler strømforsyningen til begge viftene samlet (f.eks.) strømforsyning til små aggregater, kan du skrive halvparten av verdien her, og halvparten i feltet "Vifteeffekt avtrekk".
Note on O11: Målt elektrisk effekt tilført avtrekksvifta, ved maksimal samtidighet [kW]. ● Dette skal være sann effekt (True RMS power). ● Hvis viftens turtall er styrt med frekvensomformer, skal effekten måles ved forsyningen til frekvensomformeren. ● Hvis du måler strømforsyningen til begge viftene samlet (f.eks.) strømforsyning til små aggregater, kan du skrive halvparten av verdien her, og halvparten i feltet "Vifteeffekt tilluft".
Note on T11: SFP (Spesifikk vifteeffekt) ved maksimal samtidighet. SFP = Total vifeeffekt (kW) / Brutto luftmengde (m³/s) SFP = 3600 × ∑kW / (m³/h). Ligningen beregner dette automatisk.
Note on X11: Målt elektrisk effekt tilført tilluftsvifta, ved maksimal samtidighet [kW]. ● Dette skal være sann effekt (True RMS power). ● Hvis viftens turtall er styrt med frekvensomformer, skal effekten måles ved forsyningen til frekvensomformeren. ● Hvis du måler strømforsyningen til begge viftene samlet (f.eks.) strømforsyning til små aggregater, kan du skrive halvparten av verdien her, og halvparten i feltet "Vifteeffekt avtrekk".
Note on AB11: Målt elektrisk effekt tilført avtrekksvifta, ved maksimal samtidighet [kW]. ● Dette skal være sann effekt (True RMS power). ● Hvis viftens turtall er styrt med frekvensomformer, skal effekten måles ved forsyningen til frekvensomformeren. ● Hvis du måler strømforsyningen til begge viftene samlet (f.eks.) strømforsyning til små aggregater, kan du skrive halvparten av verdien her, og halvparten i feltet "Vifteeffekt tilluft".
Note on AF11: SFP (Spesifikk vifteeffekt) ved maksimal samtidighet. SFP = Total vifeeffekt (kW) / Brutto luftmengde (m³/s) SFP = 3600 × ∑kW / (m³/h). Ligningen beregner dette automatisk.
Note on B12: Valgfri kode som angir den enkelte VAV-enheten
Note on C12: Valgfri kode som angir den enkelte VAV-enheten
Note on H12: #nummer for hvilke tvangsstyringsinnstilling bygningen har. Nederst på arket kan du skrive hvilken del av bygningen som er tvangsstyrt til Vmax. Normalt trengs bare to tvangsstyringsinnstillinger for å kontrollere hele bygningen. Eksempel: I en 10-etasjers bygning med et sentralt aggregat, kan du bytte mellom å tvangsstyre de nederste 5 etasjer og de øverste 5 etasjer til Vmax. Disse kan du kalle hhv. tvangsstyringsinnstillinger #1 og #2.
Note on I12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til maksimum luftmengde
Note on L12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til maksimum luftmengde
Note on O12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til minimum luftmengde
Note on R12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til minimum luftmengde
Note on U12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til maksimum luftmengde
Note on X12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til maksimum luftmengde
Note on AA12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til minimum luftmengde
Note on AD12: Måling når luftmengden i rommet/sonen er tvangsstyrt til minimum luftmengde
Note on D13: Settpunkt (prosjektert) maksimal tilluftmengde i rommet/sonen [m³/h]
Note on E13: Settpunkt (prosjektert) minimum tilluftmengde i rommet/sonen [m³/h] Dette er luftmengden ved grunnsventilasjon når det er ingen personer tilstede.
Note on F13: Settpunkt (prosjektert) maksimal avtrekksluftmengde i rommet/sonen [m³/h]
Note on G13: Settpunkt (prosjektert) minimum avtrekksluftmengde i rommet/sonen [m³/h] Dette er luftmengden ved grunnsventilasjon når det er ingen personer tilstede.
Note on I13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmax)
Note on J13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on K13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on L13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmax)
Note on M13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on N13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on O13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmin)
Note on P13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on Q13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on R13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmin)
Note on S13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on T13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on U13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmax)
Note on V13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on W13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on X13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmax)
Note on Y13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on Z13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on AA13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmin)
Note on AB13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on AC13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.
Note on AD13: Målt luftmengde [m³/h] (Bør være nær Vmin)
Note on AE13: Målt luftmengde / Prosjektert luftmengde × 100% (Bør være nær 100%) Ligningen beregner dette automatisk.
Note on AF13: Posisjon på spjeld i VAV-enheten. ● 0% betyr helt stengt; 100% betyr helt åpent. ● Dette er spesielt nyttig å registrere spjeld-vinkel ved innjustering og kontroll av trykkstyrte VAV-systemer. For automatisk-spjeldoptimaliserte VAV-systemer behøver du ikke registrere posisjon.